## Room
Row Labels | Avg of Temperature Collected | AVG_INLET
iad11.1 | 24.1138 | 27.9655
iad11.2 | 23.8864 | 27.4195
iad11.3 | 23.8867 | 28.6737
iad11.4 | 24.2767 | 27.4042
iad11.5 | 23.9317 | 27.4375
iad11.6 | 22.3767 | 27.4417
Grand Total | 23.7429 | 27.7205
Row Labels | Avg of TEMPE_C | AVG_INLET
iad11.1 | 24.1138 | 27.9655
iad11.2 | 23.8864 | 27.4195
iad11.3 | 23.8867 | 28.6737
iad11.4 | 24.2767 | 27.4042
iad11.5 | 23.9317 | 27.4375
iad11.6 | 22.3767 | 27.4417
Grand Total | 23.7429 | 27.7205

## Rack
Row Labels | Avg of TEMPE_C | AVG_INLET | Cnt of RACK_NUM | Sum of DIFF
COM_STD_X9-LB_ORT_RACK.01 | 26.6556 | 29.0556 | 9 | 21.6
COM_STD_E4-LB_ORT_RACK.01 | 26.6 | 26.8333 | 3 | 0.7
Reg_Compute_X7_15KVA_Rack.05 | 24.2778 | 27.0648 | 27 | 75.25
Standard_Comp_E4-2C_Rack.01 | 24.2111 | 28.2222 | 18 | 72.2
NVME_Compute_E4-2C_Rack.01 | 24.1333 | 27.5152 | 33 | 111.6
NVMe_Compute_X7_15KVA_Rack.04 | 23.9889 | 25.0278 | 18 | 18.7
COM_NVME_E4-2C_ORT_RACK.01 | 23.9667 | 29.5 | 6 | 33.2
COM_STD_E4-2C_ORT_RACK.01 | 23.7796 | 29.1944 | 54 | 292.4
BlkStore_E2-2C_Rack.01 | 23.6778 | 29.4444 | 9 | 51.9
Comp_Bigdata_E4_14TB_SJ_Rack.01 | 23.6684 | 27.0351 | 57 | 191.9
GPU_T1_X9-2C_Rack.01 | 23.5037 | 26.8148 | 27 | 89.4
Comp_Bigdata_E4_14TB_Rack.01 | 23.4167 | 26.6667 | 6 | 19.5
Reg_Compute_X7_15KVA_Rack.03 | 23.1 | 25 | 3 | 5.7
COM_E4-2C_ORT_WD18_9336_RACK.01 | 23.031 | 28.0923 | 84 | 425.15
GPU_V3_E4-2C_Rack.01 | 22.6333 | 25.5 | 3 | 5.7
Grand Total | 23.7429 | 27.7205 | 357 | 1414.9

## Sheet4
Row Labels
iad11.1
iad11.2
iad11.3
iad11.4
iad11.5
iad11.6
Grand Total

## Data
COLLECT_DT | Rack_Number | Rack_Elevation | Server_Platform | Row | Rack_Position | Room_Number | Building | Isle_Temperature_C | Server_Inlet_Temperature_C | Temperature_Difference
2022-09-27 18:20 | 6821 | 1 | ComputeD1 | 6800 | X21 | room_3 | Building1 | 25 | 36 | 11
2022-09-27 18:30 | 7421 | 1 | ComputeD1 | 7400 | X21 | room_3 | Building1 | 24.7 | 35.5 | 10.8
2022-09-27 18:10 | 6621 | 1 | ComputeD1 | 6600 | X21 | room_3 | Building1 | 24.4 | 34 | 9.6
2022-09-27 16:20 | 822 | 33 | FastStorage_15KVA | 800 | X22 | room_1 | Building1 | 23.6 | 32 | 8.4
2022-09-27 18:20 | 7005 | 1 | ComputeD1 | 7000 | X05 | room_3 | Building1 | 22.7 | 31 | 8.3
2022-09-27 18:20 | 7008 | 37 | ComputeD1 | 7000 | X08 | room_3 | Building1 | 22.7 | 31 | 8.3
2022-09-27 18:30 | 7316 | 26 | ComputeWD | 7300 | X16 | room_3 | Building1 | 22.9 | 31 | 8.1
2022-09-27 18:20 | 7008 | 1 | ComputeD1 | 7000 | X08 | room_3 | Building1 | 22.8 | 30.5 | 7.7
2022-09-27 18:30 | 7421 | 37 | ComputeD1 | 7400 | X21 | room_3 | Building1 | 25.4 | 33 | 7.6
2022-09-27 17:40 | 5718 | 26 | ComputeD3 | 5700 | X18 | room_3 | Building1 | 22.5 | 30 | 7.5
2022-09-27 17:50 | 5718 | 6 | ComputeD3 | 5700 | X18 | room_3 | Building1 | 23.9 | 31 | 7.1
2022-09-27 18:20 | 6821 | 37 | ComputeD1 | 6800 | X21 | room_3 | Building1 | 25.9 | 33 | 7.1
2022-09-27 18:30 | 7421 | 21 | ComputeD1 | 7400 | X21 | room_3 | Building1 | 25 | 32 | 7
2022-09-28 12:30 | 9514 | 21 | ComputeNVME | 9500 | X14 | room_4 | Building1 | 24.1 | 31 | 6.9
2022-09-27 18:20 | 6821 | 21 | ComputeD1 | 6800 | X21 | room_3 | Building1 | 25.2 | 32 | 6.8
2022-09-28 13:30 | 14107 | 26 | ComputeWD | 14100 | X07 | room_6 | Building1 | 21.2 | 28 | 6.8
2022-09-28 11:00 | 11708 | 21 | BlockStorage | 11700 | X08 | room_5 | Building1 | 24.3 | 31 | 6.7
2022-09-28 13:00 | 11213 | 1 | ComputeD1 | 11200 | X13 | room_4 | Building1 | 24.3 | 31 | 6.7
2022-09-28 13:00 | 11213 | 21 | ComputeD1 | 11200 | X13 | room_4 | Building1 | 24.3 | 31 | 6.7
2022-09-28 11:00 | 11708 | 37 | BlockStorage | 11700 | X08 | room_5 | Building1 | 24.4 | 31 | 6.6
2022-09-28 12:10 | 8602 | 21 | ComputeD1 | 8600 | X02 | room_4 | Building1 | 23.4 | 30 | 6.6
2022-09-28 13:30 | 14116 | 6 | ComputeWD | 14100 | X16 | room_6 | Building1 | 21.5 | 28 | 6.5
2022-09-27 16:20 | 822 | 18 | FastStorage_15KVA | 800 | X22 | room_1 | Building1 | 23.6 | 30 | 6.4
2022-09-27 18:10 | 6621 | 21 | ComputeD1 | 6600 | X21 | room_3 | Building1 | 24.6 | 31 | 6.4
2022-09-28 13:30 | 14116 | 38 | ComputeWD | 14100 | X16 | room_6 | Building1 | 21.8 | 28 | 6.2
2022-09-28 13:30 | 14102 | 26 | ComputeWD | 14100 | X02 | room_6 | Building1 | 21.4 | 27.5 | 6.1
2022-09-28 14:00 | 14810 | 26 | ComputeWD | 14800 | X10 | room_6 | Building1 | 22.9 | 29 | 6.1
2022-09-27 17:10 | 2117 | 21 | StandardCompute | 2100 | X17 | room_1 | Building1 | 25 | 31 | 6
2022-09-28 09:40 | 3415 | 37 | FastStorage_8KVA | 3400 | X15 | room_2 | Building1 | 25 | 31 | 6
2022-09-28 11:00 | 11708 | 1 | BlockStorage | 11700 | X08 | room_5 | Building1 | 24 | 30 | 6
2022-09-28 11:40 | 13214 | 21 | ComputeD1 | 13200 | X14 | room_5 | Building1 | 25 | 31 | 6
2022-09-28 12:30 | 9513 | 21 | ComputeNVME | 9500 | X13 | room_4 | Building1 | 24 | 30 | 6
2022-09-28 12:30 | 9513 | 37 | ComputeNVME | 9500 | X13 | room_4 | Building1 | 24 | 30 | 6
2022-09-28 13:50 | 14520 | 6 | ComputeWD | 14500 | X20 | room_6 | Building1 | 23 | 29 | 6
2022-09-27 17:50 | 5723 | 26 | ComputeWD | 5700 | X23 | room_3 | Building1 | 24.1 | 30 | 5.9
2022-09-28 12:20 | 8913 | 21 | ComputeD1 | 8900 | X13 | room_4 | Building1 | 24.1 | 30 | 5.9
2022-09-28 12:30 | 9514 | 37 | ComputeNVME | 9500 | X14 | room_4 | Building1 | 24.1 | 30 | 5.9
2022-09-28 13:40 | 14303 | 6 | ComputeWD | 14300 | X03 | room_6 | Building1 | 21.1 | 27 | 5.9
2022-09-27 18:10 | 6621 | 37 | ComputeD1 | 6600 | X21 | room_3 | Building1 | 25.2 | 31 | 5.8
2022-09-28 13:30 | 14103 | 38 | ComputeWD | 14100 | X03 | room_6 | Building1 | 21.2 | 27 | 5.8
2022-09-28 13:30 | 14107 | 38 | ComputeWD | 14100 | X07 | room_6 | Building1 | 21.2 | 27 | 5.8
2022-09-28 13:30 | 14110 | 6 | ComputeWD | 14100 | X10 | room_6 | Building1 | 21.2 | 27 | 5.8
2022-09-28 13:40 | 14519 | 38 | ComputeWD | 14500 | X19 | room_6 | Building1 | 23.2 | 29 | 5.8
2022-09-27 16:40 | 1123 | 26 | ComputeWD | 1100 | X23 | room_1 | Building1 | 24.3 | 30 | 5.7
2022-09-27 17:00 | 1502 | 1 | BlockStorage | 1500 | X02 | room_1 | Building1 | 23.3 | 29 | 5.7
2022-09-27 17:00 | 1502 | 37 | BlockStorage | 1500 | X02 | room_1 | Building1 | 23.3 | 29 | 5.7
2022-09-27 18:20 | 7008 | 21 | ComputeD1 | 7000 | X08 | room_3 | Building1 | 22.8 | 28.5 | 5.7
2022-09-28 11:50 | 13807 | 21 | ComputeD1 | 13800 | X07 | room_5 | Building1 | 23.3 | 29 | 5.7
2022-09-28 13:00 | 11213 | 37 | ComputeD1 | 11200 | X13 | room_4 | Building1 | 24.3 | 30 | 5.7
2022-09-28 13:30 | 14110 | 26 | ComputeWD | 14100 | X10 | room_6 | Building1 | 21.3 | 27 | 5.7
2022-09-28 13:30 | 14303 | 38 | ComputeWD | 14300 | X03 | room_6 | Building1 | 21.3 | 27 | 5.7
2022-09-28 13:40 | 14406 | 38 | ComputeWD | 14400 | X06 | room_6 | Building1 | 22.3 | 28 | 5.7
2022-09-27 17:00 | 1502 | 21 | BlockStorage | 1500 | X02 | room_1 | Building1 | 23.4 | 29 | 5.6
2022-09-27 18:30 | 7305 | 6 | ComputeWD | 7300 | X05 | room_3 | Building1 | 22.4 | 28 | 5.6
2022-09-28 10:10 | 4611 | 21 | ComputeD1 | 4600 | X11 | room_2 | Building1 | 23.4 | 29 | 5.6
2022-09-28 13:30 | 14110 | 38 | ComputeWD | 14100 | X10 | room_6 | Building1 | 21.4 | 27 | 5.6
2022-09-28 13:40 | 14310 | 6 | ComputeWD | 14300 | X10 | room_6 | Building1 | 21.4 | 27 | 5.6
2022-09-28 13:40 | 14310 | 26 | ComputeWD | 14300 | X10 | room_6 | Building1 | 21.4 | 27 | 5.6
2022-09-28 13:50 | 14605 | 26 | ComputeWD | 14600 | X05 | room_6 | Building1 | 22.9 | 28.5 | 5.6
2022-09-27 16:30 | 909 | 21 | BlockStorage | 900 | X09 | room_1 | Building1 | 23.5 | 29 | 5.5
2022-09-27 16:30 | 909 | 37 | BlockStorage | 900 | X09 | room_1 | Building1 | 23.5 | 29 | 5.5
2022-09-27 16:50 | 1221 | 26 | ComputeWD | 1200 | X21 | room_1 | Building1 | 24.5 | 30 | 5.5
2022-09-27 17:10 | 1517 | 6 | ComputeWD | 1500 | X17 | room_1 | Building1 | 23.5 | 29 | 5.5
2022-09-28 11:00 | 12117 | 38 | BigDataV2 | 12100 | X17 | room_5 | Building1 | 24.5 | 30 | 5.5
2022-09-28 13:50 | 14519 | 6 | ComputeWD | 14500 | X19 | room_6 | Building1 | 23 | 28.5 | 5.5
2022-09-28 13:50 | 14521 | 6 | ComputeWD | 14500 | X21 | room_6 | Building1 | 23.5 | 29 | 5.5
2022-09-28 13:50 | 14521 | 38 | ComputeWD | 14500 | X21 | room_6 | Building1 | 23.5 | 29 | 5.5
2022-09-28 14:00 | 14620 | 6 | ComputeWD | 14600 | X20 | room_6 | Building1 | 23.5 | 29 | 5.5
2022-09-27 17:00 | 1517 | 38 | ComputeWD | 1500 | X17 | room_1 | Building1 | 24.6 | 30 | 5.4
2022-09-27 18:40 | 7814 | 27 | GPU_Gen1 | 7800 | X14 | room_3 | Building1 | 23.6 | 29 | 5.4
2022-09-28 11:00 | 11903 | 1 | ComputeD1 | 11900 | X03 | room_5 | Building1 | 23.6 | 29 | 5.4
2022-09-28 11:00 | 11903 | 21 | ComputeD1 | 11900 | X03 | room_5 | Building1 | 23.6 | 29 | 5.4
2022-09-28 11:10 | 12404 | 21 | ComputeD1 | 12400 | X04 | room_5 | Building1 | 23.6 | 29 | 5.4
2022-09-28 13:20 | 14102 | 38 | ComputeWD | 14100 | X02 | room_6 | Building1 | 21.6 | 27 | 5.4
2022-09-28 13:50 | 14520 | 38 | ComputeWD | 14500 | X20 | room_6 | Building1 | 23.6 | 29 | 5.4
2022-09-28 13:50 | 14602 | 26 | ComputeWD | 14600 | X02 | room_6 | Building1 | 23.1 | 28.5 | 5.4
2022-09-27 16:40 | 1124 | 38 | ComputeWD | 1100 | X24 | room_1 | Building1 | 24.7 | 30 | 5.3
2022-09-27 18:20 | 7005 | 21 | ComputeD1 | 7000 | X05 | room_3 | Building1 | 22.7 | 28 | 5.3
2022-09-28 09:40 | 3415 | 21 | FastStorage_8KVA | 3400 | X15 | room_2 | Building1 | 24.7 | 30 | 5.3
2022-09-28 09:50 | 3814 | 37 | StandardCompute | 3800 | X14 | room_2 | Building1 | 24.7 | 30 | 5.3
2022-09-28 13:30 | 14116 | 26 | ComputeWD | 14100 | X16 | room_6 | Building1 | 21.7 | 27 | 5.3
2022-09-28 13:30 | 14303 | 26 | ComputeWD | 14300 | X03 | room_6 | Building1 | 21.2 | 26.5 | 5.3
2022-09-28 13:40 | 14310 | 38 | ComputeWD | 14300 | X10 | room_6 | Building1 | 21.7 | 27 | 5.3
2022-09-28 13:40 | 14506 | 6 | ComputeWD | 14500 | X06 | room_6 | Building1 | 22.2 | 27.5 | 5.3
2022-09-28 14:00 | 14620 | 26 | ComputeWD | 14600 | X20 | room_6 | Building1 | 23.7 | 29 | 5.3
2022-09-27 16:40 | 1112 | 21 | FastStorage_8KVA | 1100 | X12 | room_1 | Building1 | 23.8 | 29 | 5.2
2022-09-27 18:30 | 7316 | 6 | ComputeWD | 7300 | X16 | room_3 | Building1 | 24.8 | 30 | 5.2
2022-09-28 13:40 | 14406 | 26 | ComputeWD | 14400 | X06 | room_6 | Building1 | 21.8 | 27 | 5.2
2022-09-28 13:50 | 14620 | 38 | ComputeWD | 14600 | X20 | room_6 | Building1 | 23.8 | 29 | 5.2
2022-09-28 14:00 | 14812 | 26 | ComputeWD | 14800 | X12 | room_6 | Building1 | 22.8 | 28 | 5.2
2022-09-27 16:40 | 1123 | 38 | ComputeWD | 1100 | X23 | room_1 | Building1 | 24.4 | 29.5 | 5.1
2022-09-27 17:00 | 1418 | 26 | ComputeWD | 1400 | X18 | room_1 | Building1 | 23.9 | 29 | 5.1
2022-09-27 17:00 | 1418 | 38 | ComputeWD | 1400 | X18 | room_1 | Building1 | 23.9 | 29 | 5.1
2022-09-27 18:30 | 7305 | 26 | ComputeWD | 7300 | X05 | room_3 | Building1 | 22.4 | 27.5 | 5.1
2022-09-28 13:40 | 14406 | 6 | ComputeWD | 14400 | X06 | room_6 | Building1 | 21.9 | 27 | 5.1
2022-09-28 13:50 | 14605 | 6 | ComputeWD | 14600 | X05 | room_6 | Building1 | 22.9 | 28 | 5.1
2022-09-28 14:00 | 14810 | 6 | ComputeWD | 14800 | X10 | room_6 | Building1 | 22.9 | 28 | 5.1
2022-09-28 14:00 | 15218 | 38 | ComputeWD | 15200 | X18 | room_6 | Building1 | 22.9 | 28 | 5.1
2022-09-27 18:50 | 7908 | 21 | ComputeD1 | 7900 | X08 | room_3 | Building1 | 23 | 28 | 5
2022-09-28 12:40 | 10123 | 6 | ComputeWD | 10100 | X23 | room_4 | Building1 | 24 | 29 | 5
2022-09-28 13:50 | 14521 | 26 | ComputeWD | 14500 | X21 | room_6 | Building1 | 23.5 | 28.5 | 5
2022-09-28 14:00 | 14810 | 38 | ComputeWD | 14800 | X10 | room_6 | Building1 | 23 | 28 | 5
2022-09-28 14:00 | 14812 | 38 | ComputeWD | 14800 | X12 | room_6 | Building1 | 23 | 28 | 5
2022-09-28 09:30 | 3116 | 37 | FastStorage_8KVA | 3100 | X16 | room_2 | Building1 | 24.1 | 29 | 4.9
2022-09-28 10:20 | 5114 | 21 | ComputeD1 | 5100 | X14 | room_2 | Building1 | 24.1 | 29 | 4.9
2022-09-28 10:20 | 5114 | 37 | ComputeD1 | 5100 | X14 | room_2 | Building1 | 24.1 | 29 | 4.9
2022-09-28 12:20 | 8913 | 37 | ComputeD1 | 8900 | X13 | room_4 | Building1 | 24.1 | 29 | 4.9
2022-09-28 13:50 | 14602 | 6 | ComputeWD | 14600 | X02 | room_6 | Building1 | 23.1 | 28 | 4.9
2022-09-27 17:00 | 1517 | 26 | ComputeWD | 1500 | X17 | room_1 | Building1 | 24.2 | 29 | 4.8
2022-09-27 17:20 | 2206 | 21 | StandardCompute | 2200 | X06 | room_1 | Building1 | 23.2 | 28 | 4.8
2022-09-27 18:00 | 6416 | 2 | GPU_Gen1 | 6400 | X16 | room_3 | Building1 | 23.2 | 28 | 4.8
2022-09-27 18:20 | 7005 | 37 | ComputeD1 | 7000 | X05 | room_3 | Building1 | 22.7 | 27.5 | 4.8
2022-09-28 13:30 | 14103 | 6 | ComputeWD | 14100 | X03 | room_6 | Building1 | 21.2 | 26 | 4.8
2022-09-28 13:30 | 14103 | 26 | ComputeWD | 14100 | X03 | room_6 | Building1 | 21.2 | 26 | 4.8
2022-09-28 13:30 | 14107 | 6 | ComputeWD | 14100 | X07 | room_6 | Building1 | 21.2 | 26 | 4.8
2022-09-27 16:40 | 1123 | 6 | ComputeWD | 1100 | X23 | room_1 | Building1 | 24.3 | 29 | 4.7
2022-09-27 17:30 | 2704 | 21 | FastStorage_8KVA | 2700 | X04 | room_1 | Building1 | 23.3 | 28 | 4.7
2022-09-27 18:40 | 7516 | 21 | FastStorage_8KVA | 7500 | X16 | room_3 | Building1 | 24.3 | 29 | 4.7
2022-09-27 18:50 | 7908 | 37 | ComputeD1 | 7900 | X08 | room_3 | Building1 | 23.3 | 28 | 4.7
2022-09-28 11:50 | 13807 | 3 | ComputeD1 | 13800 | X07 | room_5 | Building1 | 23.3 | 28 | 4.7
2022-09-28 13:30 | 14102 | 6 | ComputeWD | 14100 | X02 | room_6 | Building1 | 21.3 | 26 | 4.7
2022-09-27 16:30 | 909 | 1 | BlockStorage | 900 | X09 | room_1 | Building1 | 23.4 | 28 | 4.6
2022-09-27 16:40 | 1124 | 6 | ComputeWD | 1100 | X24 | room_1 | Building1 | 24.4 | 29 | 4.6
2022-09-27 16:50 | 1221 | 6 | ComputeWD | 1200 | X21 | room_1 | Building1 | 24.4 | 29 | 4.6
2022-09-27 16:50 | 1221 | 38 | ComputeWD | 1200 | X21 | room_1 | Building1 | 24.4 | 29 | 4.6
2022-09-27 18:50 | 7814 | 14 | GPU_Gen1 | 7800 | X14 | room_3 | Building1 | 23.4 | 28 | 4.6
2022-09-28 11:50 | 14005 | 21 | FastStorage_8KVA | 14000 | X05 | room_5 | Building1 | 23.4 | 28 | 4.6
2022-09-28 12:40 | 10123 | 38 | ComputeWD | 10100 | X23 | room_4 | Building1 | 24.4 | 29 | 4.6
2022-09-28 13:40 | 14506 | 26 | ComputeWD | 14500 | X06 | room_6 | Building1 | 22.4 | 27 | 4.6
2022-09-28 14:00 | 15218 | 6 | ComputeWD | 15200 | X18 | room_6 | Building1 | 22.9 | 27.5 | 4.6
2022-09-27 18:00 | 5920 | 2 | ComputeV2 | 5900 | X20 | room_3 | Building1 | 25.2 | 29.75 | 4.55
2022-09-27 16:40 | 1124 | 26 | ComputeWD | 1100 | X24 | room_1 | Building1 | 24.5 | 29 | 4.5
2022-09-27 17:00 | 1418 | 6 | ComputeWD | 1400 | X18 | room_1 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-27 17:20 | 2206 | 1 | StandardCompute | 2200 | X06 | room_1 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-27 18:00 | 6416 | 27 | GPU_Gen1 | 6400 | X16 | room_3 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-28 10:00 | 4207 | 37 | StandardCompute | 4200 | X07 | room_2 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-28 11:00 | 12106 | 38 | BigDataV2 | 12100 | X06 | room_5 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-28 11:40 | 13214 | 1 | ComputeD1 | 13200 | X14 | room_5 | Building1 | 24.5 | 29 | 4.5
2022-09-28 12:20 | 9008 | 21 | ComputeD1 | 9000 | X08 | room_4 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-28 12:20 | 9008 | 37 | ComputeD1 | 9000 | X08 | room_4 | Building1 | 23.5 | 28 | 4.5
2022-09-27 16:50 | 1208 | 21 | StandardCompute | 1200 | X08 | room_1 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-27 18:10 | 6603 | 1 | ComputeD1 | 6600 | X03 | room_3 | Building1 | 22.6 | 27 | 4.4
2022-09-28 09:30 | 2917 | 36 | BigDataV1 | 2900 | X17 | room_2 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 09:50 | 3814 | 21 | StandardCompute | 3800 | X14 | room_2 | Building1 | 24.6 | 29 | 4.4
2022-09-28 10:00 | 4207 | 21 | StandardCompute | 4200 | X07 | room_2 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 10:10 | 4611 | 37 | ComputeD1 | 4600 | X11 | room_2 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 10:50 | 11315 | 6 | BigDataV2 | 11300 | X15 | room_5 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 10:50 | 11315 | 26 | BigDataV2 | 11300 | X15 | room_5 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 11:00 | 11903 | 37 | ComputeD1 | 11900 | X03 | room_5 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 11:10 | 12404 | 37 | ComputeD1 | 12400 | X04 | room_5 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 12:10 | 8907 | 37 | ComputeD1 | 8900 | X07 | room_4 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 12:40 | 10716 | 6 | BigDataV2 | 10700 | X16 | room_4 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 12:40 | 10716 | 38 | BigDataV2 | 10700 | X16 | room_4 | Building1 | 24.6 | 29 | 4.4
2022-09-28 13:40 | 14506 | 38 | ComputeWD | 14500 | X06 | room_6 | Building1 | 22.6 | 27 | 4.4
2022-09-28 13:50 | 14520 | 26 | ComputeWD | 14500 | X20 | room_6 | Building1 | 23.6 | 28 | 4.4
2022-09-28 13:50 | 14602 | 38 | ComputeWD | 14600 | X02 | room_6 | Building1 | 23.1 | 27.5 | 4.4
2022-09-27 18:30 | 7516 | 37 | FastStorage_8KVA | 7500 | X16 | room_3 | Building1 | 24.7 | 29 | 4.3
2022-09-28 11:50 | 13807 | 37 | ComputeD1 | 13800 | X07 | room_5 | Building1 | 23.2 | 27.5 | 4.3
2022-09-28 14:00 | 14812 | 6 | ComputeWD | 14800 | X12 | room_6 | Building1 | 22.7 | 27 | 4.3
2022-09-27 18:10 | 6603 | 21 | ComputeD1 | 6600 | X03 | room_3 | Building1 | 22.8 | 27 | 4.2
2022-09-27 18:10 | 6603 | 37 | ComputeD1 | 6600 | X03 | room_3 | Building1 | 22.8 | 27 | 4.2
2022-09-27 18:30 | 7305 | 38 | ComputeWD | 7300 | X05 | room_3 | Building1 | 22.8 | 27 | 4.2
2022-09-28 12:30 | 9513 | 1 | ComputeNVME | 9500 | X13 | room_4 | Building1 | 23.8 | 28 | 4.2
2022-09-28 12:30 | 9514 | 1 | ComputeNVME | 9500 | X14 | room_4 | Building1 | 23.8 | 28 | 4.2
2022-09-28 13:40 | 14519 | 26 | ComputeWD | 14500 | X19 | room_6 | Building1 | 23.3 | 27.5 | 4.2
2022-09-27 18:40 | 7811 | 14 | GPU_Gen1 | 7800 | X11 | room_3 | Building1 | 22.9 | 27 | 4.1
2022-09-27 18:40 | 7811 | 27 | GPU_Gen1 | 7800 | X11 | room_3 | Building1 | 22.9 | 27 | 4.1
2022-09-28 10:20 | 5412 | 38 | BigDataV2 | 5400 | X12 | room_2 | Building1 | 23.9 | 28 | 4.1
2022-09-28 12:40 | 10123 | 26 | ComputeWD | 10100 | X23 | room_4 | Building1 | 24.4 | 28.5 | 4.1
2022-09-28 13:50 | 14605 | 38 | ComputeWD | 14600 | X05 | room_6 | Building1 | 22.9 | 27 | 4.1
2022-09-27 17:10 | 2117 | 1 | StandardCompute | 2100 | X17 | room_1 | Building1 | 25 | 29 | 4
2022-09-28 09:40 | 3513 | 2 | ComputeV2 | 3500 | X13 | room_2 | Building1 | 24.5 | 28.5 | 4
2022-09-28 09:50 | 3617 | 21 | StandardCompute | 3600 | X17 | room_2 | Building1 | 25 | 29 | 4
2022-09-28 09:50 | 3617 | 37 | StandardCompute | 3600 | X17 | room_2 | Building1 | 25 | 29 | 4
2022-09-28 10:50 | 11416 | 38 | BigDataV2 | 11400 | X16 | room_5 | Building1 | 24 | 28 | 4
2022-09-28 11:00 | 12117 | 6 | BigDataV2 | 12100 | X17 | room_5 | Building1 | 24 | 28 | 4
2022-09-28 11:10 | 12516 | 6 | BigDataV2 | 12500 | X16 | room_5 | Building1 | 24 | 28 | 4
2022-09-28 11:10 | 12516 | 38 | BigDataV2 | 12500 | X16 | room_5 | Building1 | 25 | 29 | 4
2022-09-28 11:40 | 13214 | 37 | ComputeD1 | 13200 | X14 | room_5 | Building1 | 25 | 29 | 4
2022-09-28 14:00 | 14805 | 6 | ComputeWD | 14800 | X05 | room_6 | Building1 | 23 | 27 | 4
2022-09-28 14:00 | 14805 | 26 | ComputeWD | 14800 | X05 | room_6 | Building1 | 23 | 27 | 4
2022-09-27 16:30 | 822 | 2 | FastStorage_15KVA | 800 | X22 | room_1 | Building1 | 24.1 | 28 | 3.9
2022-09-27 17:10 | 1817 | 14 | GPU_Gen1 | 1800 | X17 | room_1 | Building1 | 25.1 | 29 | 3.9
2022-09-27 18:50 | 7908 | 1 | ComputeD1 | 7900 | X08 | room_3 | Building1 | 23.1 | 27 | 3.9
2022-09-28 09:30 | 3116 | 21 | FastStorage_8KVA | 3100 | X16 | room_2 | Building1 | 24.1 | 28 | 3.9
2022-09-28 10:10 | 4611 | 1 | ComputeD1 | 4600 | X11 | room_2 | Building1 | 23.1 | 27 | 3.9
2022-09-28 11:40 | 13415 | 2 | ComputeV2 | 13400 | X15 | room_5 | Building1 | 25.1 | 29 | 3.9
2022-09-28 11:50 | 13616 | 38 | BigDataV2 | 13600 | X16 | room_5 | Building1 | 24.1 | 28 | 3.9
2022-09-28 12:40 | 10716 | 26 | BigDataV2 | 10700 | X16 | room_4 | Building1 | 24.1 | 28 | 3.9
2022-09-28 14:00 | 14805 | 38 | ComputeWD | 14800 | X05 | room_6 | Building1 | 23.1 | 27 | 3.9
2022-09-27 16:20 | 713 | 33 | FastStorage_15KVA | 700 | X13 | room_1 | Building1 | 24.7 | 28.5 | 3.8
2022-09-27 17:10 | 2117 | 37 | StandardCompute | 2100 | X17 | room_1 | Building1 | 25.2 | 29 | 3.8
2022-09-27 18:50 | 7814 | 2 | GPU_Gen1 | 7800 | X14 | room_3 | Building1 | 23.2 | 27 | 3.8
2022-09-28 09:40 | 3204 | 21 | FastStorage_8KVA | 3200 | X04 | room_2 | Building1 | 23.2 | 27 | 3.8
2022-09-28 09:40 | 3415 | 1 | FastStorage_8KVA | 3400 | X15 | room_2 | Building1 | 24.2 | 28 | 3.8
2022-09-28 09:50 | 3617 | 1 | StandardCompute | 3600 | X17 | room_2 | Building1 | 25.2 | 29 | 3.8
2022-09-28 09:50 | 4015 | 6 | BigDataV2 | 4000 | X15 | room_2 | Building1 | 23.7 | 27.5 | 3.8
2022-09-28 10:10 | 4407 | 6 | BigDataV2 | 4400 | X07 | room_2 | Building1 | 23.2 | 27 | 3.8
2022-09-27 17:20 | 2704 | 37 | FastStorage_8KVA | 2700 | X04 | room_1 | Building1 | 23.3 | 27 | 3.7
2022-09-27 17:30 | 2704 | 1 | FastStorage_8KVA | 2700 | X04 | room_1 | Building1 | 23.3 | 27 | 3.7
2022-09-27 17:50 | 5723 | 6 | ComputeWD | 5700 | X23 | room_3 | Building1 | 26.8 | 30.5 | 3.7
2022-09-28 11:00 | 12106 | 6 | BigDataV2 | 12100 | X06 | room_5 | Building1 | 23.3 | 27 | 3.7
2022-09-28 11:00 | 12117 | 26 | BigDataV2 | 12100 | X17 | room_5 | Building1 | 24.3 | 28 | 3.7
2022-09-28 12:10 | 8602 | 1 | ComputeD1 | 8600 | X02 | room_4 | Building1 | 23.3 | 27 | 3.7
2022-09-28 12:40 | 9702 | 6 | BigDataV2 | 9700 | X02 | room_4 | Building1 | 23.3 | 27 | 3.7
2022-09-28 13:30 | 14216 | 26 | BigDataV2 | 14200 | X16 | room_6 | Building1 | 22.3 | 26 | 3.7
2022-09-27 16:10 | 524 | 21 | FastStorage_8KVA | 500 | X24 | room_1 | Building1 | 25.4 | 29 | 3.6
2022-09-27 17:10 | 1817 | 27 | GPU_Gen1 | 1800 | X17 | room_1 | Building1 | 25.4 | 29 | 3.6
2022-09-27 18:00 | 6416 | 14 | GPU_Gen1 | 6400 | X16 | room_3 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 10:00 | 4313 | 38 | BigDataV2 | 4300 | X13 | room_2 | Building1 | 24.4 | 28 | 3.6
2022-09-28 10:20 | 4907 | 38 | BigDataV2 | 4900 | X07 | room_2 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 10:30 | 5514 | 38 | BigDataV2 | 5500 | X14 | room_2 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 11:00 | 12106 | 26 | BigDataV2 | 12100 | X06 | room_5 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 11:00 | 12108 | 6 | BigDataV2 | 12100 | X08 | room_5 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 12:10 | 8706 | 21 | FastStorage_8KVA | 8700 | X06 | room_4 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 12:20 | 9008 | 1 | ComputeD1 | 9000 | X08 | room_4 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-28 12:30 | 9213 | 2 | GPU_Gen1 | 9200 | X13 | room_4 | Building1 | 23.4 | 27 | 3.6
2022-09-27 18:10 | 6802 | 3 | GPU_Gen2 | 6800 | X02 | room_3 | Building1 | 22.5 | 26 | 3.5
2022-09-28 09:30 | 2917 | 26 | BigDataV1 | 2900 | X17 | room_2 | Building1 | 23.5 | 27 | 3.5
2022-09-28 10:10 | 4417 | 38 | BigDataV2 | 4400 | X17 | room_2 | Building1 | 24.5 | 28 | 3.5
2022-09-28 10:30 | 5514 | 26 | BigDataV2 | 5500 | X14 | room_2 | Building1 | 23.5 | 27 | 3.5
2022-09-28 12:10 | 8602 | 37 | ComputeD1 | 8600 | X02 | room_4 | Building1 | 23.5 | 27 | 3.5
2022-09-28 12:30 | 9213 | 14 | GPU_Gen1 | 9200 | X13 | room_4 | Building1 | 23.5 | 27 | 3.5
2022-09-27 17:20 | 2206 | 37 | StandardCompute | 2200 | X06 | room_1 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 09:30 | 3203 | 37 | FastStorage_8KVA | 3200 | X03 | room_2 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 09:50 | 3814 | 1 | StandardCompute | 3800 | X14 | room_2 | Building1 | 24.6 | 28 | 3.4
2022-09-28 10:00 | 4313 | 6 | BigDataV2 | 4300 | X13 | room_2 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 10:20 | 4902 | 26 | BigDataV2 | 4900 | X02 | room_2 | Building1 | 23.1 | 26.5 | 3.4
2022-09-28 10:50 | 11315 | 38 | BigDataV2 | 11300 | X15 | room_5 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 11:00 | 12108 | 38 | BigDataV2 | 12100 | X08 | room_5 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 11:10 | 12404 | 1 | ComputeD1 | 12400 | X04 | room_5 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 11:10 | 12516 | 26 | BigDataV2 | 12500 | X16 | room_5 | Building1 | 24.6 | 28 | 3.4
2022-09-28 12:10 | 8907 | 21 | ComputeD1 | 8900 | X07 | room_4 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 12:30 | 9213 | 27 | GPU_Gen1 | 9200 | X13 | room_4 | Building1 | 23.6 | 27 | 3.4
2022-09-28 09:40 | 3513 | 28 | ComputeV2 | 3500 | X13 | room_2 | Building1 | 26.4 | 29.75 | 3.35
2022-09-27 16:40 | 1112 | 1 | FastStorage_8KVA | 1100 | X12 | room_1 | Building1 | 23.7 | 27 | 3.3
2022-09-27 17:20 | 2413 | 36 | BigDataV1 | 2400 | X13 | room_1 | Building1 | 23.7 | 27 | 3.3
2022-09-27 18:40 | 7703 | 27 | GPU_Gen1 | 7700 | X03 | room_3 | Building1 | 23.2 | 26.5 | 3.3
2022-09-28 10:20 | 5412 | 26 | BigDataV2 | 5400 | X12 | room_2 | Building1 | 23.7 | 27 | 3.3
2022-09-27 18:40 | 7703 | 2 | GPU_Gen1 | 7700 | X03 | room_3 | Building1 | 22.8 | 26 | 3.2
2022-09-28 11:50 | 13616 | 26 | BigDataV2 | 13600 | X16 | room_5 | Building1 | 23.8 | 27 | 3.2
2022-09-27 18:40 | 7703 | 14 | GPU_Gen1 | 7700 | X03 | room_3 | Building1 | 22.9 | 26 | 3.1
2022-09-28 09:30 | 3116 | 1 | FastStorage_8KVA | 3100 | X16 | room_2 | Building1 | 23.9 | 27 | 3.1
2022-09-28 09:50 | 4103 | 6 | BigDataV2 | 4100 | X03 | room_2 | Building1 | 23.4 | 26.5 | 3.1
2022-09-28 10:20 | 5114 | 1 | ComputeD1 | 5100 | X14 | room_2 | Building1 | 23.9 | 27 | 3.1
2022-09-28 10:50 | 11416 | 6 | BigDataV2 | 11400 | X16 | room_5 | Building1 | 23.9 | 27 | 3.1
2022-09-28 10:50 | 11416 | 26 | BigDataV2 | 11400 | X16 | room_5 | Building1 | 23.9 | 27 | 3.1
2022-09-28 10:50 | 11613 | 2 | ComputeD3 | 11600 | X13 | room_5 | Building1 | 24.9 | 28 | 3.1
2022-09-28 11:40 | 13415 | 28 | ComputeV2 | 13400 | X15 | room_5 | Building1 | 25.9 | 29 | 3.1
2022-09-28 13:30 | 14216 | 6 | BigDataV2 | 14200 | X16 | room_6 | Building1 | 21.4 | 24.5 | 3.1
2022-09-28 13:30 | 14216 | 38 | BigDataV2 | 14200 | X16 | room_6 | Building1 | 22.9 | 26 | 3.1
2022-09-28 12:20 | 9114 | 27 | GPU_Gen1 | 9100 | X14 | room_4 | Building1 | 24 | 27 | 3
2022-09-27 17:50 | 5723 | 38 | ComputeWD | 5700 | X23 | room_3 | Building1 | 27.8 | 30.75 | 2.95
2022-09-27 16:40 | 1112 | 37 | FastStorage_8KVA | 1100 | X12 | room_1 | Building1 | 24.1 | 27 | 2.9
2022-09-28 09:40 | 3204 | 1 | FastStorage_8KVA | 3200 | X04 | room_2 | Building1 | 23.1 | 26 | 2.9
2022-09-28 09:50 | 4015 | 26 | BigDataV2 | 4000 | X15 | room_2 | Building1 | 24.1 | 27 | 2.9
2022-09-28 10:00 | 4407 | 38 | BigDataV2 | 4400 | X07 | room_2 | Building1 | 24.1 | 27 | 2.9
2022-09-28 10:20 | 4902 | 38 | BigDataV2 | 4900 | X02 | room_2 | Building1 | 23.1 | 26 | 2.9
2022-09-28 10:20 | 4907 | 6 | BigDataV2 | 4900 | X07 | room_2 | Building1 | 23.1 | 26 | 2.9
2022-09-28 12:20 | 8913 | 1 | ComputeD1 | 8900 | X13 | room_4 | Building1 | 24.1 | 27 | 2.9
2022-09-28 12:50 | 11013 | 20 | ComputeD3 | 11000 | X13 | room_4 | Building1 | 25.6 | 28.5 | 2.9
2022-09-27 16:20 | 807 | 26 | BigDataV1 | 800 | X07 | room_1 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-27 17:20 | 2413 | 26 | BigDataV1 | 2400 | X13 | room_1 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 09:30 | 3203 | 1 | FastStorage_8KVA | 3200 | X03 | room_2 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 09:40 | 3204 | 37 | FastStorage_8KVA | 3200 | X04 | room_2 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 10:20 | 4907 | 26 | BigDataV2 | 4900 | X07 | room_2 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 11:10 | 12308 | 2 | ComputeV2 | 12300 | X08 | room_5 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 11:10 | 12308 | 14 | ComputeV2 | 12300 | X08 | room_5 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 11:10 | 12308 | 28 | ComputeV2 | 12300 | X08 | room_5 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 12:40 | 9702 | 26 | BigDataV2 | 9700 | X02 | room_4 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-28 12:40 | 9702 | 38 | BigDataV2 | 9700 | X02 | room_4 | Building1 | 23.2 | 26 | 2.8
2022-09-27 17:50 | 5920 | 28 | ComputeV2 | 5900 | X20 | room_3 | Building1 | 26.5 | 29.25 | 2.75
2022-09-27 16:10 | 512 | 37 | FastStorage_8KVA | 500 | X12 | room_1 | Building1 | 24.3 | 27 | 2.7
2022-09-27 16:20 | 807 | 36 | BigDataV1 | 800 | X07 | room_1 | Building1 | 23.3 | 26 | 2.7
2022-09-27 16:50 | 1208 | 1 | StandardCompute | 1200 | X08 | room_1 | Building1 | 23.3 | 26 | 2.7
2022-09-27 17:50 | 5920 | 16 | ComputeV2 | 5900 | X20 | room_3 | Building1 | 23.8 | 26.5 | 2.7
2022-09-28 09:40 | 3513 | 14 | ComputeV2 | 3500 | X13 | room_2 | Building1 | 24.3 | 27 | 2.7
2022-09-28 09:50 | 4015 | 38 | BigDataV2 | 4000 | X15 | room_2 | Building1 | 24.3 | 27 | 2.7
2022-09-28 10:00 | 4313 | 26 | BigDataV2 | 4300 | X13 | room_2 | Building1 | 24.3 | 27 | 2.7
2022-09-28 10:20 | 5412 | 6 | BigDataV2 | 5400 | X12 | room_2 | Building1 | 23.3 | 26 | 2.7
2022-09-28 12:30 | 9203 | 2 | GPU_Gen1 | 9200 | X03 | room_4 | Building1 | 23.3 | 26 | 2.7
2022-09-28 12:40 | 9604 | 4 | ComputeV2 | 9600 | X04 | room_4 | Building1 | 23.3 | 26 | 2.7
2022-09-28 12:50 | 11113 | 4 | ComputeV2 | 11100 | X13 | room_4 | Building1 | 24.3 | 27 | 2.7
2022-09-27 16:10 | 524 | 1 | FastStorage_8KVA | 500 | X24 | room_1 | Building1 | 25.4 | 28 | 2.6
2022-09-28 09:50 | 4103 | 26 | BigDataV2 | 4100 | X03 | room_2 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 10:10 | 4417 | 6 | BigDataV2 | 4400 | X17 | room_2 | Building1 | 24.4 | 27 | 2.6
2022-09-28 10:10 | 4417 | 26 | BigDataV2 | 4400 | X17 | room_2 | Building1 | 24.4 | 27 | 2.6
2022-09-28 10:30 | 5514 | 6 | BigDataV2 | 5500 | X14 | room_2 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 11:10 | 12304 | 4 | ComputeV2 | 12300 | X04 | room_5 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 11:10 | 12304 | 14 | ComputeV2 | 12300 | X04 | room_5 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 11:10 | 12304 | 28 | ComputeV2 | 12300 | X04 | room_5 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 11:20 | 12803 | 2 | ComputeV2 | 12800 | X03 | room_5 | Building1 | 23.9 | 26.5 | 2.6
2022-09-28 11:30 | 13112 | 28 | ComputeV2 | 13100 | X12 | room_5 | Building1 | 23.9 | 26.5 | 2.6
2022-09-28 11:50 | 14005 | 1 | FastStorage_8KVA | 14000 | X05 | room_5 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 11:50 | 14005 | 37 | FastStorage_8KVA | 14000 | X05 | room_5 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 12:10 | 8706 | 1 | FastStorage_8KVA | 8700 | X06 | room_4 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 12:10 | 8706 | 37 | FastStorage_8KVA | 8700 | X06 | room_4 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 12:20 | 9114 | 14 | GPU_Gen1 | 9100 | X14 | room_4 | Building1 | 23.9 | 26.5 | 2.6
2022-09-28 12:30 | 9203 | 14 | GPU_Gen1 | 9200 | X03 | room_4 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 12:30 | 9203 | 27 | GPU_Gen1 | 9200 | X03 | room_4 | Building1 | 23.4 | 26 | 2.6
2022-09-28 12:50 | 11113 | 14 | ComputeV2 | 11100 | X13 | room_4 | Building1 | 24.9 | 27.5 | 2.6
2022-09-27 17:10 | 1817 | 2 | GPU_Gen1 | 1800 | X17 | room_1 | Building1 | 24.5 | 27 | 2.5
2022-09-28 09:50 | 4103 | 38 | BigDataV2 | 4100 | X03 | room_2 | Building1 | 23.5 | 26 | 2.5
2022-09-28 11:00 | 12108 | 26 | BigDataV2 | 12100 | X08 | room_5 | Building1 | 23.5 | 26 | 2.5
2022-09-28 11:40 | 13415 | 14 | ComputeV2 | 13400 | X15 | room_5 | Building1 | 25.3 | 27.75 | 2.45
2022-09-27 16:50 | 1208 | 37 | StandardCompute | 1200 | X08 | room_1 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-27 18:40 | 7811 | 2 | GPU_Gen1 | 7800 | X11 | room_3 | Building1 | 22.6 | 25 | 2.4
2022-09-28 09:30 | 3203 | 21 | FastStorage_8KVA | 3200 | X03 | room_2 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 10:00 | 4207 | 1 | StandardCompute | 4200 | X07 | room_2 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 10:10 | 4407 | 26 | BigDataV2 | 4400 | X07 | room_2 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 11:30 | 13112 | 2 | ComputeV2 | 13100 | X12 | room_5 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 11:30 | 13112 | 14 | ComputeV2 | 13100 | X12 | room_5 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 12:10 | 8907 | 1 | ComputeD1 | 8900 | X07 | room_4 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 12:20 | 9114 | 2 | GPU_Gen1 | 9100 | X14 | room_4 | Building1 | 23.6 | 26 | 2.4
2022-09-28 12:40 | 9604 | 14 | ComputeV2 | 9600 | X04 | room_4 | Building1 | 23.4 | 25.75 | 2.35
2022-09-28 12:40 | 9604 | 28 | ComputeV2 | 9600 | X04 | room_4 | Building1 | 23.4 | 25.75 | 2.35
2022-09-27 18:00 | 6305 | 14 | GPU_Gen1 | 6300 | X05 | room_3 | Building1 | 23.2 | 25.5 | 2.3
2022-09-28 11:20 | 12803 | 14 | ComputeV2 | 12800 | X03 | room_5 | Building1 | 23.7 | 26 | 2.3
2022-09-28 11:20 | 12803 | 28 | ComputeV2 | 12800 | X03 | room_5 | Building1 | 23.7 | 26 | 2.3
2022-09-28 12:50 | 11113 | 28 | ComputeV2 | 11100 | X13 | room_4 | Building1 | 27 | 29.25 | 2.25
2022-09-27 18:00 | 6305 | 27 | GPU_Gen1 | 6300 | X05 | room_3 | Building1 | 23.3 | 25.5 | 2.2
2022-09-27 18:10 | 6802 | 17 | GPU_Gen2 | 6800 | X02 | room_3 | Building1 | 22.8 | 25 | 2.2
2022-09-28 10:50 | 11613 | 22 | ComputeD3 | 11600 | X13 | room_5 | Building1 | 24.8 | 27 | 2.2
2022-09-28 11:50 | 13616 | 6 | BigDataV2 | 13600 | X16 | room_5 | Building1 | 23.8 | 26 | 2.2
2022-09-27 18:10 | 6502 | 2 | ComputeV1 | 6500 | X02 | room_3 | Building1 | 23.1 | 25.25 | 2.15
2022-09-27 16:10 | 512 | 1 | FastStorage_8KVA | 500 | X12 | room_1 | Building1 | 24 | 26 | 2
2022-09-27 16:10 | 512 | 21 | FastStorage_8KVA | 500 | X12 | room_1 | Building1 | 24 | 26 | 2
2022-09-28 10:20 | 4902 | 6 | BigDataV2 | 4900 | X02 | room_2 | Building1 | 23.1 | 25 | 1.9
2022-09-28 10:50 | 11613 | 36 | ComputeD3 | 11600 | X13 | room_5 | Building1 | 26.1 | 28 | 1.9
2022-09-27 18:10 | 6502 | 10 | ComputeV1 | 6500 | X02 | room_3 | Building1 | 23.2 | 25 | 1.8
2022-09-27 18:10 | 6502 | 16 | ComputeV1 | 6500 | X02 | room_3 | Building1 | 23 | 24.75 | 1.75
2022-09-27 18:30 | 7316 | 38 | ComputeWD | 7300 | X16 | room_3 | Building1 | 28.3 | 30 | 1.7
2022-09-27 18:00 | 6305 | 2 | GPU_Gen1 | 6300 | X05 | room_3 | Building1 | 23.4 | 25 | 1.6
2022-09-28 12:50 | 11007 | 2 | ComputeD2 | 11000 | X07 | room_4 | Building1 | 25.9 | 27.5 | 1.6
2022-09-27 16:10 | 524 | 33 | FastStorage_8KVA | 500 | X24 | room_1 | Building1 | 28.7 | 30 | 1.3
2022-09-27 18:40 | 7516 | 1 | FastStorage_8KVA | 7500 | X16 | room_3 | Building1 | 27.8 | 29 | 1.2
2022-09-28 14:00 | 15218 | 26 | ComputeWD | 15200 | X18 | room_6 | Building1 | 22.9 | 24 | 1.1
2022-09-27 17:40 | 5718 | 36 | ComputeD3 | 5700 | X18 | room_3 | Building1 | 28.1 | 29 | 0.9
2022-09-28 12:10 | 8815 | 2 | FastStorage_15KVA | 8800 | X15 | room_4 | Building1 | 24.1 | 25 | 0.9
2022-09-28 12:10 | 8815 | 33 | FastStorage_15KVA | 8800 | X15 | room_4 | Building1 | 24.2 | 25 | 0.8
2022-09-27 16:30 | 1024 | 2 | FastStorage_15KVA | 1000 | X24 | room_1 | Building1 | 24.3 | 25 | 0.7
2022-09-28 12:50 | 11007 | 20 | ComputeD2 | 11000 | X07 | room_4 | Building1 | 24.3 | 25 | 0.7
2022-09-28 12:50 | 11013 | 4 | ComputeD3 | 11000 | X13 | room_4 | Building1 | 27.9 | 28 | 0.1
2022-09-28 11:20 | 12816 | 33 | FastStorage_15KVA | 12800 | X16 | room_5 | Building1 | 24 | 24 | 0
2022-09-28 12:10 | 8815 | 18 | FastStorage_15KVA | 8800 | X15 | room_4 | Building1 | 24.2 | 24 | -0.2
2022-09-27 16:30 | 1024 | 18 | FastStorage_15KVA | 1000 | X24 | room_1 | Building1 | 24.4 | 24 | -0.4
2022-09-27 16:30 | 1024 | 33 | FastStorage_15KVA | 1000 | X24 | room_1 | Building1 | 24.4 | 24 | -0.4
2022-09-28 11:20 | 12816 | 2 | FastStorage_15KVA | 12800 | X16 | room_5 | Building1 | 23.6 | 23 | -0.6
2022-09-28 12:10 | 8805 | 2 | FastStorage_15KVA | 8800 | X05 | room_4 | Building1 | 23.6 | 23 | -0.6
2022-09-28 12:10 | 8805 | 18 | FastStorage_15KVA | 8800 | X05 | room_4 | Building1 | 23.6 | 23 | -0.6
2022-09-28 12:10 | 8805 | 33 | FastStorage_15KVA | 8800 | X05 | room_4 | Building1 | 23.7 | 23 | -0.7
2022-09-27 16:20 | 713 | 2 | FastStorage_15KVA | 700 | X13 | room_1 | Building1 | 23.8 | 23 | -0.8
2022-09-28 11:20 | 12816 | 18 | FastStorage_15KVA | 12800 | X16 | room_5 | Building1 | 23.8 | 23 | -0.8
2022-09-27 16:20 | 713 | 18 | FastStorage_15KVA | 700 | X13 | room_1 | Building1 | 24.1 | 23 | -1.1
2022-09-28 12:50 | 11007 | 36 | ComputeD2 | 11000 | X07 | room_4 | Building1 | 29.6 | 28 | -1.6
2022-09-28 12:50 | 11013 | 36 | ComputeD3 | 11000 | X13 | room_4 | Building1 | 36.1 | 32 | -4.1
2022-09-27 18:10 | 6802 | 7 | GPU_Gen2 | 6800 | X02 | room_3 | Building1 | 22.6

## Room Numbers
iad11.1 | room_1
iad11.2 | room_2
iad11.3 | room_3
iad11.4 | room_4
iad11.5 | room_5
iad11.6 | room_6

## Server Platforms
BlkStore_E2-2C_Rack.01 | BlockStorage
COM_E4-2C_ORT_WD18_9336_RACK.01 | ComputeWD
COM_NVME_E4-2C_ORT_RACK.01 | ComputeNVME
COM_STD_E4-2C_ORT_RACK.01 | ComputeD1
COM_STD_E4-LB_ORT_RACK.01 | ComputeD2
COM_STD_X9-LB_ORT_RACK.01 | ComputeD3
Comp_Bigdata_E4_14TB_Rack.01 | BigDataV1
Comp_Bigdata_E4_14TB_SJ_Rack.01 | BigDataV2
GPU_T1_X9-2C_Rack.01 | GPU_Gen1
GPU_V3_E4-2C_Rack.01 | GPU_Gen2
NVME_Compute_E4-2C_Rack.01 | FastStorage_8KVA
NVMe_Compute_X7_15KVA_Rack.04 | FastStorage_15KVA
Reg_Compute_X7_15KVA_Rack.03 | ComputeV1
Reg_Compute_X7_15KVA_Rack.05 | ComputeV2
Standard_Comp_E4-2C_Rack.01 | StandardCompute